2022年8月份市政公用集团供水分公司出厂水九项常规日检指标检测结果汇总表

| 检测项目 检测结果 水厂名称 |  | 色度 （度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落 总数CFU/ml | 总大肠 菌群CFU/100mL | 耐热大肠 菌群 CFU/100mL | 二氧化氯 （ClO2）mg/L | 余氯 mg/L | 耗氧量(CODMn法，以O2计) mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一水厂 | 检测频次 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 未使用 | 30 |
|  | 合格次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 未使用 | 30 |
|  | 检测结果 | <5 | 0.32-0.50 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0.10-0.21 | 未使用 | 0.38-0.52 |
|  | 合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 未使用 | 100 |
| 二水厂 | 检测频次 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 未使用 | 30 | 30 |
|  | 合格次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 未使用 | 30 | 30 |
|  | 检测结果 | <5 | 0.39-0.51 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 未使用 | 0.30-0.62 | 0.40-0.52 |
|  | 合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 未使用 | 100 | 100 |
| GB5749-2006 |  | ≤15 | ≤1 | 无异臭 、异味 | 无 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≥0.1且≤0.8 | ≥0.3且≤4 | ≤3 |